	서초소방서
수신	서울고등검찰청검사장(관리과장)
(경유)
제목	서울검찰청사 환기개선을 위한 질의에 따른 회신

1. 서울고등검찰청 관리과-4892(16. 07. 14.)호「서울검찰청사 신관 특별피난계단실 환기개선에 따른 질의」와 관련입니다.

2. 질의 사항 : 특별피난계단실의 환기개선을 위하여 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준(국민안전처 고시 제2015 - 130호) 제21조(제연구역 및 옥내의 출입문)에 적합한 외부 창문(10개소)을 설치함에 적정성 여부

3. 회신 : 상기 질의에 대한 소방 관련 사항을 검토한바 제연설비가 설치된 부속실의 차압을 유지하기 위하여 출입문이나 창문은 『특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준」 제21조에 따라 닫힌 상태를 유지하여야 합니다. 만약  계단실 고정창에 개구부(창문)를 만들어 개방 상태로 유지하고자 하는 경우에는 외부 창문에 자동폐쇄장치 설치하여 옥내에 설치된 연기감지기 작동과 연동되어 화재시 자동으로 폐쇄될 수 있는 구조로 설치하여야 합니다. 기타 궁금하신 사항은 서초소방서 예방과(533-0119)로 문의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서초소방서장
담당자	안성일		예방팀장	강기홍		예방과장	07/19 박태일
협조자
시행	예방과-13678	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67	/
전화	02-532-0119	/전송		/	asi1470@seoul.net	/	대시민공개