함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	우장산가압장 모터펌프 용량 검토결과 통보

1. 강서수도(사) 시설관리과-875(’14. 1.13)호와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 우장산가압장 모터펌프 용량검토 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

가. 우장산가압장 모터펌프 용량 검토 결과

구 분	현 재	사업소 검토	본부 검토 결과
동 력	300㎾(400HP)	185㎾(250HP)	185㎾(250HP)
양 정	47m	45m	45m
유 량	22.2㎥/min	18.9㎥/min	17.6㎥/min
수 량	2대(1대 예비)	2대(1대 예비)	2대(1대 예비)

따로붙임 : 우장산가압장 모터펌프 용량검토 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정진호		시설관리과장	02/17 한명석
협조자
시행	시설관리과-1052	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02-3146-1540	/전송	02-3146-1529	/	hbtaegi@seoul.go.kr	/	대시민공개