소방시설 조치명령 점검확인서(F*TI시험연구원)

☐ 대상명 :***********       ☐ 위치 : *******************

☐ 대표자(관계자) : ***        ☐ 전화번호 : ************

☐ 명령번호 : 예방과-10868(2016.06.23.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 4/1   4,172.33㎡  1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	미비 내역	관련법규 NFSC	확인결과
경보 설비	● 열 감지기 불량 - 4층 식당 홀(2개소) - 3층 연구개발본부 - 1층 화학실험 사무실내(세탁평가실 앞쪽) - B1층 표면특성 분석실 ● 연기 감지기 불량 - B1층 표준2실(안쪽) ● 감지기 미 설치 - B1층 크리프시험실 앞 ● 시각 전원반 동작 불량 - 1층 수신반	NFSC 203	완비
피난 설비	● 계단 통로 유도등 조도 불량(4개소) - 좌측 계단(4층/3층, 3층/2층, 2층/1층, 1층/B1층) ● 피난구 유도등 점등 불량 - 4층 좌측 계단 - 1층 좌측 계단	NFSC 303	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 07. 20.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최윤덕		정재환		07/20 이연호
협조	김윤정