문서번호	시설관리과-22060
결재일자	2016.7.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
시설운영팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
한상근	이경재	07/20 유경애

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(월곡소배수지 1,2지 내부 방수방식공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

중부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(월곡소배수지 1,2지 내부 방수방식공사)

가. 공사명 : 월곡소배수지 1,2지 내부 방수방식공사

나. 제  목 : 설계변경심의

다. 일  시 : 2016.7.20.(목) 14:30

라. 참석자 : ************************

**************

마. 공사개요 :

- 폴리우레아 도막방수 6,598㎡

- 자기질타일 붙임 1,432㎡

- 폼타이 단면보수 47개소

바. 공사기간 : 2015.12.16. ~ 2016.7.27

사. 공사금액 : ************

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 월곡소배수지 1,2지 내부 방수방식공사

나. 공사금액

구 분	설계변경 현황(원)			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (VAT포함)	***********	***********	***********

다. 주요 물량 증감 사항 :

공종	규격	단위	당초	변경	증,감
그라인딩		㎡	8,030	8,490	증)460
바탕고르기	바닥	㎡	1,432	702	감)730
폴리우레아도막방수		㎡	6,598	7,084	증)486
폼타이제거 단면보수		개소	47	1,771	증)1,724

라. 공사기간 : 2015.12.16. ~ 2016.7.27

마. 수 급 인 : ***********

2. 설계변경 사유보고

가. 공사중 물량 증.감 사항 발생

- 물량증가 : 그라인딩 등 5개 공종

- 물량감소 : 바탕고르기(바닥) 7개 공종

나. 신공종 발생

- 신규공종 : 폼타이제거 단면보수(10mm) 3개 공종

다. 현장실정보고 반영

- 폼타이 제거 수량 증가(시설관리과-6221,2016.3.3.)

- 폼타이 제거 단면 변경(시설관리과-12225;2016.4.26.)

- 임시전력 공급방법 변경(시설관리과-12225;2016.4.26.)

- 폐기물처리비 반영(시설관리과-12225;2016.4.26.)

3. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증.감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 제잡비 비율 및 실사용 내역 검토 적정

다. 신공종에 대해 낙찰율을 적용(85.335%)

붙임 : 1. 설계변경 심의자료 1부.

2. 설계변경 내역서 1.부.  끝.