항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

★주무관		기획관리과장			결재
박아름		07/20 김안철
협 조

	우리센터 항온항습기 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2016. 07. 16. 03:57

- 고장위치 및 고장내용

장비명	형식	용량	설치년도	제작사
3-11(3층 A-Zone)	항온항습기	30RT	2012	AR

- 03:57 항온항습기 3-11호기 comp1 내부의 고온차단 센서(INT)가 작동하여           경보발생

- 04:40 센터도착 및 장비점검 실시(정지성 주임)

- 05:05 경보복구 완료

- 08:30 장비 운전상태 이상 무

○ 조치내역

- 항온항습기가 이상 온도로 운전하지 않는 것을 확인하여 센서 오작동으로     판단

- 시퀀스회로 재결선으로 고온센서 동작 건너뛰게 하여 운전계속 실시

- 운전상태 감시 결과 이상 없음 확인

- 2016. 07. 20. : 항온항습기 유지보수업체 점검 시 냉매 부족으로 인한	센서 작동으로 판단, 냉매 충전 실시