문서번호	정수시설과-7901
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
김광수	김성범	강태환		07/21 유영춘
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

❍ 점검대상 : 풍납취수장

❍ 점 검 일 : 2016년 7월 20일              (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	주간	김광수. 강종운			야간		김성범. 노승철
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용						주 간		야 간
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부						○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부						○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태						○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태						○		○
			불연재료 및 부식방지 조치						○		○
			염소용기의 표시 적정여부						○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무						○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부						○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부						○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부						○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무						○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태						○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태						○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부						○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태						○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부						○		○
염소 용기	총 계: 19 병		용 기 번 호(용기 무게)
	사용용기 : 5 병		0681-560	0442-563		0427-700		0443-564		0439-566
	예비용기 : 5 병		5418-639	0437-565		0432-567		0440-700		0435-566
	재고용기 : 9 병		0433-566. 0436-560. 0438-700. 5423-635
			0425-700. 0429-700. 0434-564. 0437-703. 0669-562
	공 용 기 : 0 병

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 염소실 온도(30℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 ▶ 염소용기 연결노즐 및 밸브 암모니아수로 누설여부 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 및 보호장비 비치상태 점검 ▶ 기화기 1. 2호 가동상태 및 순환수 온도 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위 점검 ▶ 중화설비 중화제 적정량 및 누설여부 점검 ▶ 염소실 각종 설비 일상점검
18시~익일09시	▶ 염소실 온도(29℃) 점검 및 염소 공, 실용기 재고파악 ▶ 염소용기 연결노즐 및 밸브 암모니아수로 누설여부 점검 ▶ 염소실 각종 소모품 및 보호장비 비치상태 점검 ▶ 기화기 1. 2호 가동상태 및 순환수 온도 점검 - 순환펌프 가동상태 및 수위 점검 ▶ 중화설비 중화제 적정량 및 누설여부 점검 ▶ 염소실 각종 설비 일상점검
특이사항	▶ 고압가스 안전교육 - 염소가스 투입설비 작동방법 및 이상발생시 점검요령 교육실시 - 강사 : 강태환 주임 - 교육 참가자 : 김광수 주임, 강종운 주임