평매립지 LFG포집 및 처리시설 운영일지(2월14일)

문서번호 :	환경보전과-518

결재	주무관	주무관	환경보전과장
	조남경	이재덕	02/17 박웅빈

날 짜 : 2014년 2월 14일(금) 날씨 : 맑음                점 검 자 : 조남경

□ LFG 소각기 운전
가동시간 (분)	유 량 (N㎥/min)	메탄함량 (％)		부 압 (㎜Aq)	전일지침 (N㎥)	금일지침 (N㎥)		일소각량 (N㎥)		전일누계 (N㎥)	년누계 (N㎥)
202	6.9	16.5		590	88.701	90.099		1.398		2.381	3.779
※ 소각기 가동현황 ○ 가동 블로어 - 2호 ○ 가스배관 응축수 드레인
□ 시설물 점검
구 분			점 검 항 목				이상유무		비 고
평매립지 가 스 소 각 기			▪ 아큐플러 가스 누출상태				○
			▪ 포집정 맨홀 배수상태				○
			▪ 블로어 가동상태				○
			▪ 활성탄 필터상태				○
			▪ 시설물 외관상태				○
			▪ 블로어 1호기 가동상태				○
			▪ 블로어 2호기 가동상태				○
			▪ 소각연소기 상태				○
			▪ 공기압축기 가동상태				○
활성탄필터			▪ 블로어 가동상태				○
			▪ 악취 발생여부				○
※ 범 례 : ○ 양호, △ 정비요, × 불량 ※ 기 타 사 항