문서번호	정수시설과-2853
결재일자	2016.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최양교		윤종민	07/22 최석기
협조

2,3정수지 유출밸브 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2,3정수지 유출밸브 교체계획

고무시트의 탄성력 저하로 지수상태가 불량한 2,3정수지 유출밸브를 교체하여 정수지 적기청소 및 안전점검 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

☐ 정수지 현황

정수지명	시설용량	유입밸브	유출밸브	비 고
1-1지	11,500㎥	1,350mm(2014년)	1,350mm(2016년)
1-2지	11,500㎥	1,350mm(2008년)	1,350mm(2016년)
2지	14,000㎥	2,000mm(2010년)	2,000mm(1990년)	유출밸브 지수불량
3지	14,000㎥	2,000mm(2015년)	2,000mm(1990년)	유출밸브 지수불량

☐ 문제점

○ 1990년에 설치된 2,3정수지 유출밸브는 고무시트 경화로 누수되므로 매년        청소시에는 퇴수를 하면서 작업을 하고 있어 수돗물이 낭비되고 있으며

○ 시간이 경과될수록 고무시트 탄성력 저하로 누수량이 늘어나고 있어 몇 년       후에는 유입량이 배출량(400mm퇴수)보다 더 많아져 청소가 불가할 수도 있음

☐ 조치계획

○ 설치된지 26년 이상된 고무시트 재질의 밸브는 노후가 심하여 수리가 불가능       하므로 금속시트 재질의 밸브로 교체하되

○ 흡수정이 통합되어 밸브교체시 수돗물 생산을 중단해야 되므로 단수시간을        최소화 할 수 있는 관마개 공법(1정수지 밸브교체시 시행함)을 적용하여

○ 정수장 시설현대화 공사가 완료되어 수돗물 생산량을 늘리기 전인 2017년도       상반기 중에 공사를 시행코자 함

☐ 소요예산 : 약 270백만원(밸브 및 신축관 160백만원, 밸브교체공사 50백만원,       관마개 설치 및 철거 30백만원, 전기 및 토목공사 30백만원).   끝.