문서번호	시설관리과-17259
결재일자	2016.7.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
안규태		07/22 박희철
협 조

건축허가(신축) 신청관련 급수협의사항 보고(양재동 286-11)

2016.  07.

건축허가 신청관련 급수협의사항 보고

우리사업소 관내 ***********건축허가 신청에 따른 급수협의 신청에 대하여 현장조사 사항을 다음과 같이 보고합니다.

□ 신청 현황

****** *** **************************

○ 위      치 : ********286-11

○ 건   축  주 : 박유선

○ 건 축규 모  : 지하0층/지상5층, 연면적 합계 526.76㎡

○ 용      도 : 공동주택(다세대: 10세대)/ 신축

□ 조사 내용

○ 수 계 : 서초배수지(H:62m, L:56m)

○ 표 고 : 21m

○ 분기점 수압 : 3.5~3.7㎏/㎠

⇒ 배수관의 수압으로 5층까지 순직결급수 가능한 실정임

○ 분기 및 인입 관경 : 관경균등표에 의거 D=80mm에서 D=30mm로 인입공사 시행

○ 급수공사 시 민원발생 여부 : 없음

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  인입 관경은  D=30㎜로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 서초구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 위치도 및 급수협의 조건 1부.  끝.