문서번호	원무과-10253
결재일자	2016.7.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
권형규	김지광	이동문		07/25 남민
협 조
	주무관		김상훈

무정전전원장치(UPS) 교체설치 결과 보고

2016. 7.

서울특별시은평병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

무정전전원장치(UPS) 교체설치 결과 보고

우리병원 정전사고 예방 및 시설관리에 만전을 기하기 위하여 노후화된 무정전전원장치(UPS)를 교체 구축하고 그 결과를 보고 함.

1		추 진 경 과

□ 입출력 전원선 교체 작업(정전작업) : 2016. 7. 9.(토)

□ 구 무정전전원장치 철거 작업       : 2016. 7. 15.(금)

□ 무정전전원장치 설치 작업          : 2016. 7. 16.(토)

□ 전원연결 및 시운전(정전작업)      : 2016. 7. 17.(일)

□ 모니터링 프로그램 설치 및 교육    : 2016. 7. 21.(목)

2		사 업 결 과

□ 사업기간 : 2016. 6. 7.(화) ~ 7. 21.(목)

□ 사업내용

○ 노후화된 무정전전원장치를 철거하고 신규 장비 교체 설치

○ 제품규격 : NEW BETEL-331200T031-ES, 3상, 30분

- 120KVA 2대, 밧데리(58Cell × 2대)

□ 계약업체 : ㈜크로마아이티

□ 계약방법 : 조달우수제품 구매

□ 소용예산 : 130,238,470원

○ 무정전전원장치 : 65,458,000원 × 2대 × 99% [다량구매 1%할인]

○ 조달수수료 : 631,630원

3		준공검사 결과

□ 기능검사

점검 대상	점검 내용	점검 결과
기능검사	MBS PNL 전원1, 전원2 연결	적 합
	UPS-1, UPS-2 전원 연결	적 합
	BYPASS(UPS-1 전원오프) 모드 운전	적 합
	BYPASS(UPS-2 전원오프) 모드 운전	적 합
	BYPASS(UPS-1,2 전원오프) 모드 운전	적 합
	베터리/정상 모드 자동전환	적 합
	부하분담 테스트	적 합

□ 외관검사

점검 대상	점검 내용	점검 결과
외관검사	무전전전원장치 NEW BETEL- 331200T031-ES 2대	적 합
	배터리 함체 2조	적 합
	배터리 116Cell	적 합
	MBS PNL 1대	적 합
	LCD 디스플레이 표시 2대	적 합

□ 모니터링 프로그램

점검 대상	점검 내용	점검 결과
기능점검	시스템 상태	적 합
	UPS 기본정보	적 합
	현상태	적 합

4		향 후 계 획

□ 구 무정전전원장치 불용철차를 통해 처리 : 2016. 9. ~

붙임 1. 납품내역서 1부.

2. 시험성적서 1부.

3. 설치사진 1부.

4. 무정전전원장치 매뉴얼 1부.

5. NET Agent 매뉴얼 1부.

6. NET Agent 운영화면 1부.

7. 설치도면 1부.