문서번호	정수과-3901
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
		정수과장
이강희		07/25 서한호
협조
	전문관		조평대

염소가스 안전점검 일지

2016. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소(Cl2)가스 안전점검 일지 2016년 07월 22일 (금요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				(09:00 ~ 13:00)	(13:00 ~ 18:00)
염소저장실	저장실 온도(℃)			26	27
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.756	0.756
	긴급차단장치			이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음
염소투입설비	가스 누설여부			누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동
	투입기 운전상태			정상작동	정상작동
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.756	0.756
	인 젝 터 운전상태	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중
			2정수	운휴 중	운휴 중
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중
	인젝터 진공압 (Mpa)	2정수 전염소	1계열	운휴 중	운휴 중
			2계열	운휴 중	운휴 중
		후염소	1정수	운휴 중	운휴 중
			2정수	운휴 중	운휴 중
		재염소	통 합	운휴 중	운휴 중
워터챔프	진공상태 (Mpa) 전류 값 (A)	1전염소		0.049(25)	운휴(15:38)
		1중염소		0.070(21)	0.070(24)
		1후염소		0.058(35	0.058(36)
		2전염소(1계열)		0.050(21)	0.050(24)
		2전염소(2계열)		0.052(22)	0.051(24)
		2중염소(1계열)		0.068(21)	0.068(24)
		2중염소(2계열)		0.068(22)	0.062(24)
		2후염소		0.048(33)	0.058(35)
중화설비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상

구 분	점 검 내 용					점 검 결 과
						(09:00 ~ 13:00)	(13:00 ~ 18:00)
기 화 기	1호		수온(℃) 및 압력Mpa			80~83(0)	80~85(0)
			기기 이상여부			정상 작동	정상 작동
			누설여부			누설 없음	누설 없음
	2호		수온(℃) 및 압력Mpa			80~84(0.80)	80~85(0.80)
			기기 이상여부			정상 작동	정상 작동
			누설여부			누설 없음	누설 없음
기 타	인화물질 및 소화시설					이상 없음	이상 없음
	보안용구 및 응급장비상태					이상 없음	이상 없음
염 소 용기관리 (총31병)	예 비	9 병		A 측	20,344.360,12,341,42,3,6,40
	사 용	9 병		B 측	343,46,350,34,15,2,30,13,340
	재 고	0 병		A 측
		0 병		B 측
	공용기	11 병		A 측	14,354,21,336,39,347,337,358,348,19,11
		2 병		B 측	9,346
시설정비 및 특기사항	■ 1정수장 착수정 전염소 교반기 운행 중단(2016.07.22. 15:38) 2016.07.25. : 동방수기와 수리 방법 협의 예정 ■ 2정수장 착수정 전염소 급속분사 교반기 운영 - 인젝터 운영 → 급속분사 교반기로 교체운영(2016.7.18. 09:20~) - 교체운전 원인: 급속분사 교반기 진공도 점검 ■ 회수염소 투입기 1호 자동제어 이상(2016. 04. 20.) - 투입량, 투입률 제어량 제어 안됨(업체 보완 수리 예정)
점검자의견

끝.