문서번호	정수시설과-2239
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
한장희		김긍채	07/25 박기석
협조

강북정수장 송수관로

공기밸브 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

강북아리수정수센터

정수시설과

강북정수장 송수관로

공기밸브 점검결과 보고

뚝도정수장 도수관로의 공기밸브 파손에 따른 공급중단 발생으로 우리정수센터의 안정적인 아리수 생산공급을 위하여 송수관로의 공기밸브를 점검하고 결과를 보고 드림.

1		현황

□ 강북계통 송수관로

○ 송수관

- 구경 및 연장 : Ø2,400㎜,  3열, L=8.6㎞

- 관리구간 : 정수장에서 조압수조 간

- 관리내용 : 순찰점검 – 강북,   보수 - 동부수도사업소

○ 공기밸브

구분	소계	공기밸브실	복합밸브실	비고
소계	45	39	6
1열당	15	13	2

※ 복합밸브실은 중간밸브, 신축관, 공기밸브가 함께 설치된 밸브실을 말함

□ 뚝도 도수관로 공기밸브 누수

○ 일자 : 2016. 7. 11(월)

○ 원인 : 시설물 노후

○ 누수대책 : 뚝도정수장의 원수공급을 강북취수장에서 중단하고, 자양취수장에서 공급

○ 누수복구 관리 : 동부수도사업소

○ 손괴내용 : 밸브 조작과정에서 과수압이 발생하여 2개의 도수관로 상의 공기밸브가 절단되는 사고가 발생

2		공기밸브 점검결과

□ 점검배경

○ 뚝도정수장 도수관로상의 공기밸브 손괴에 따라 소장님의 강북정수장 송수관로의 공기밸브 점검 지시.

○ 강북정수장 공기밸브의 사전점검으로 손괴사고에 따른 공급중단을 사전에 방지하여 안정적인 아리수 공급을 위함.

□ 점검내용

○ 점검일자 : 2016. 7. 18.(월) ~ 21.(목)

○ 점검자 : 3명(과장, 한 장희, 이석준)

○ 점검장비 : 차량, 지렛대, 손전등 등

○ 점검결과

- 공기밸브실 침수나 누수가 없음

- 공기밸브 등 주변시설의 노후가 적어 안정적임

- 특별히 보수를 요하는 사항 없음

- 점검사진

3		향후계획

○ 연차적으로 본부와 합동점검을 더 내실있게 실시

○ 보수사항 발견시 즉시 동부수도사업소에 연락하여 정비

○ 정기적인 순찰로 안정적인 시설물 관리

끝.