문서번호	급수운영과-14887
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	공문수	07/25 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 7월 25일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		-		정일용
탐지구역				서초01-10블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-10		민 원 (토류벽체 불명수유출)		강남구 테헤란로 26길 14일대 (역삼동 736-58번지)		역삼대세빌딩 신축공사장 지하 토류벽체에서 불명수 유출민원, 1차 음청식 탐사후 200mm관로 다지점상관식 로거센서 2개소 야간예약 탐사 설치중.							200mm관로
반포22		민 원 (지하계단밑 불명수 유출)		서초구 방배로 28길 56-6일대 (방배동 849-17번지)		다가구주택 지하층 계단밑에 불명수 유출민원, 탐지결과 누수 이상없음(옥내누수 로 추정됨)							25mm인입관
반포12		민 원 (지하계단밑 불명수 유출)		서초구 고무래로 10-7일대 (반포동 58-3번지)		장성빌딩 지하층 계단밑에 불명수 유출민원, 탐지결과 누수 이상없음(건수로 추정됨)							100mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초01-05		강남구 논현로 118-11일대 (논현동 222-30번지)		누수징후없음			-		26건
서초	이천구 노용해		양재03		서초구 바우뫼로 41길 88일대 (양재동 7-1번지)		1건			-		36건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.