대기실 에어컨 고장발생 보고(녹번)
문서번호	녹번119안전센터-4149	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
등록일자
			조성주	강명성	07/25 최현규
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	시스템에어컨 (삼성)	관리부서		은평소방서 녹번119안전센터
고 장 일 시	2016. 7. 22.	장 소		2층 경방 대기실
조 치 사 항	전문수리업체에 A/S 요청하여 확인한 결과, 냉매자동변 에바 작동 불능발견, 소방행정과 장비회계팀에 수리요청 구두통보
원인 및 상태	원인 : 냉매 자동변 에바 작동불능상태 확인 상태 : 작동 불능으로 냉풍이 나오지 않음.
담당자 의견	전문수리업체에 의뢰하여 냉매자동변 에바 교체
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 7월 25일 계급 소방위 성명 조 성 주 은평소방서장 귀하

	녹번119안전센터장