문서번호	배급수연구과-4698
결재일자	2016.7.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배급수연구과장	수도연구부장
한금석		代박영복	07/25 최영준
협 조
	주무관			이진숙
	주무관			왕정순

배급수연구실 냉난방기 고장 및 조치 계획 보고

2016. 7.

서울물연구원

(배급수연구과)

배급수연구실 냉난방기 고장 및 조치계획 보고

배급수연구실의 냉난방기 고장 보고 및 조치계획 보고드림

□ 기기개요

○ 기기명 : 냉난방기

용도 : 실험실 항온항습

○ 제조업체 :*삼성전자

○ 구입금액(구입년도) : 금3,022,100원(2009.03.26.)

□ 점검일시 : 2016. 7. 25.(고장일 2016.7.21.)

□ 점검결과

○ 점검자 :  연구원 시설실무관 **********

○ 점검결과

고장내역 : 천장에서 물이 떨어지는 현상

점검의견 : 냉난방기 냉매부분의 물빠지는 배관 막힘에 의해 나타나는 것     으로 판단되어 제조업체 서비스센터 기술자를 통한 수리가 요망됨

□ 경제적 수리한계 검토결과 (기준일 : ‘16. 7. 25.)

(단위: 천원)

품 명	취득일자	취득가격	최초년도 최 대 치	사용 년수	내구 년한	경제적 수리한계금액
냉난방기	2009-03-26	3,022	70	7	9	940

□ 보고자 의견

○ 실험실 항온항습을 위해 24시간 냉난방기 연속가동 중으로, 냉난방기 제조업체 서비스센터 기술자를 통해 수리비용이 경제적 수리한계  금액 이하일 때는 수리하고자 함.

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,실험장비유지비

끝.