함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	남양주시장(수도과장)
(경유)
제목	별내배수지 안정적 급수를 위한 방안 강구

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터에서는 귀 시의 지금배수지와 별내배수지에 수돗물을 안정적으로 공급하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

3. 우리시 송수관(Ø2,400㎜) 3개열 중 C열 1개소에서  별내배수지 송수관로(Ø900㎜)를 분기하여 C계열에서 누수나 긴급상황 발생시 단수로 시민 불편이 예측되니 수계전환 또는 송수관 A 또는 B열에서 추가 분기등 방안을 강구하시기 바랍니다.

별내 송수관

Ø900

강북 송수관

Ø2,400

추가 연결 검토

A열

B열

C열

끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		정수시설과장	김긍채		강북아리수정수센터소장	07/26 박기석
협조자
시행	정수시설과-2253	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개