문서번호	정수운영과-9602
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		代권영철	07/26 차윤기
협 조

코어세정수 밸브 교체 및 탈수기 2호기 체인 교체 결과 보고

2016. 7.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

코어세정수 밸브 교체 및 탈수기 2호기 체인 교체 결과 보고

환경

탈수기 점검에 따른 코어세정수 밸브 및 탈수기 2호기 체인을 교체하고 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 탈수기 시설 점검

○ 일    시 : 2016. 7. 6.(수)

○ 점검업체 : ㈜유니온(탈수기 설치 업체)

○ 점검내용 :

- 정지 상태의 탈수기 유입배관으로 슬러지가 유입되는 현상에 대한 원인 분석

- 탈수기 2호기 여과포 체인 끊어짐에 따른 체인 연결

- 밸브 및 배관 점검

○ 점검결과

- 1·2·3호기 코어세정수 밸브 부식 등으로 인한 누수(leak)로  슬러지 유출현상 발생, 교체 필요   ※ 코어세정수 : 슬러지 배관 세정

- 탈수기 2호기 여과포 체인을 연결하려 하였으나, 하부바, 리턴롤러 등 관련부품 파손으로 인해 주문·제작 후 추후 보수 예정

- 솔레노이드(solenoid) 밸브 및 소음기 등 공압밸브 관련 소모품 교체 필요

○ 점검사진

코어세정수 밸브 점검	공압밸브 점검
탈수기2호기 체인 점검	탈수기2호기 여과포 부품 파손

Ⅱ		조 치 결 과

□ 코어세정수 밸브 교체

○ 일    시 : 2016. 7. 13.(수)

○ 조치내용 : 탈수기 작동 중지 상태에서 1·2·3호기 코어세정수 밸브 교체 및 정상작동 확인

○ 교체사진

볼밸브 파손	교체

□ 탈수기 2호기 체인 및 여과포 교체

○ 일    시 : 2016. 7. 20.(수)

○ 조치내용 : 탈수기 2호기 체인 끊어짐에 따라 파손된 관련 부품 주문·제작 후 체인 및 파손된 여과포 등 교체

○ 교체사진

체인 및 여과포 교체	리턴롤러, 하부바

Ⅲ		향 후 계 획

□ 밸브 관련 소모품 구매

○ 구매내역 : 볼밸브 외 2종

연번	품명	규격	단위	수량	비고
1	볼밸브	10kg, SCS13, LEVER TYPE/50A	EA	3
2	솔레노이드 밸브	AC220V	EA	3
3	소음기	-	EA	24

○ 소요예산 및 지급방법

- 소요예산 : 약687천원

- 계약방법 : 신용카드 구매 후 계좌입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

끝.