문서번호	시설보수과-3762
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
박성철		07/26 윤승범
협조

3원심농축기동 슬러지 공급펌프 인버터 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

중랑물재생센터

(시설보수과)

슬러지 공급 모터펌프 인버터 고장 보고

3원심농축기동 슬러지 공급 모터펌프 인버터가 고장이 발생되어 수리 하고자 함

☐ 농축기동 인버터 현황

정격용량(kw)	75	45	34	22	15	1.5	계
수량 (대)	3	6	3	6	9	16	43

☐ 보고내용

○ 원심농축기 3호(15kw), 7호(15kw), 예비(22kw)기의 슬러지   공급 모터펌프 인버터가 노후되고 가스에 의한 환경적인 영향으로 인버터 내부회로 소자가 소손

☐ 조치계획

○ 고장 발생된 인버터를 전문업체로부터 견적 처리하여 낮은 가격을 제시한 업체에 수리 조치하여 3원심농축기동 농축기 운영에 만전을 기하고자 함

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 3,256천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(행정자치부 예규 제65호)

○ 대상업체 : ㈜디스엔지니어링   대표 남 병 단

첨부 : 견적서 1부.  끝.