문서번호	시설관리과-22814
결재일자	2016.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		김충완	07/27 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 07월 26 화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
성북2가압장 북악가압장 정릉2배수지 정릉3배수지 정릉4배수지	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 윤명수
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 성북2가압장 - 성북구 특화거리 조성위한 가압장 방문 현장조사(시의원,성북구청) ▷ 북악가압장 - 개운산계통 펌프 개량에 필요한 현장방문 및 회의 (외부 전문가 및 본부 시설관리과) ▷ 정릉4배수지 - 현장제어판넬 메인전원용 SPD 설치작업완료(사진첨부). ▷ 정릉2배수지,정릉3배수지 - 현장제어판넬 메인전원 이중화 작업완료.		비 고

맑음.

끝.