	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(성우산업등 5개소)

1. 관련근거

가. 예방과-2083(2014.02.05.)호 『소방특별조사 조치명령서(성우산업 건물)』

나. 예방과-2333(2014.02.10.)호 『소방특별조사 조치명령서(한신브레이크건물』

다. 예방과-2512(2014.02.12.)호 『소방특별조사 조치명령서(미성아파트 건물)』

라. 예방과-2550(2014.02.13.)호 『소방특별조사 조치명령서(조세산 건물)』

마. 예방과-2549(2014.02.13.)호 『소방특별조사 조치명령서(전순덕 건물)』

2. 위와 관련 조치명령 대상에 대한 현지확인 계획을 다음과 같이 수립하여 확인

하고자 합니다.

연번	대상명 (명령번호)	주 소	명령일	도래일	조치명령 내용		확인 일자	확인자
1	성우산업 건물(61번)	구로중앙로42길 (신도림동 285-11)	2014. 02.05	2014. 02.22	경보,피난 설비	○자동화재탐지설비 정상작동토록 정비요함 - 주경종, 지구경종 정상작동토록 정비요함 - 수신기, 감지기 연동토록 정비요함 ○2층(세척실) 감지기 1개 설치요함 ○지층, 1층, 2층, 3층 발신기 정상작동토록 정비요함 ○지층, 1층, 2층, 3층 통로유도등 재설치요함	2014. 02.26	위.이용광 장.배수남
2	한신브레 이크건물 (78번)	구로중앙로42길 67 (신도림동 285-8)	2014. 02.10	2014. 02.27	경보 설비	○3층 비상경보설비 정비 및 부착요함 ○1층, 2층 비상경보설비 정상작동 토록정비요함	2014.03.04	위.이용광 장.배수남
3	미성아파트 (88번)	신도림로11가길 36 (신도림동 290)	2014. 02.12	2014. 02.24	소화 설비	○지층 옥내소화전호스 사용가능한 호스로 교체요함	2014. 02.27	위.이용광 장.배수남
4	조세산건물 (90번)	신도림로11다길 23 (신도림동 291-124)	2014. 02.13	2014. 02.25	피난설비	○지하층 피난구유도등(2개) 정상 점등토록 정비요함	2014. 02.28	위.이용광 장.배수남
5	전순덕건물 (91번)	신도림로11다길 20 (신도림동 291-128)	2014. 02.13	2014. 02.25	피난 설비	○지하층 피난구유도등(2개) 정상 점등토록 정비요함 ○3층 피난기구(완강기)설치요함	2014.02.28	위.이용광 장.배수남

가. 안전관리자 : 소방위 이용광

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	배수남		검사지도팀장	김정수		예방과장	02/17 이재호
협조자	119안전센터장	이용광
시행	예방과-2740	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)2671-8119	/전송	02)2671-2119	/	baesn0120@seoul.go.kr	/	대시민공개