문서번호	시설보수과-3813
결재일자	2016.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		윤승범	07/27 이성재
협조

#2처리장 일차침전지

스컴분리기 제어반 교체 계획 보고

2016. 07

중랑물재생센터

시설보수과

#2처리장 일차침전지

스컴분리기 제어반 교체 계획 보고

#2처리장 일차침전지의 스컴분리기 제어반 노후 및 고장으로 협잡물 인양  운전이 정상적으로 동작되지 않고 있어 이를 교체 및 보수하여 시설물 안전 및 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

시설현황

설비명	위치	규격	수량(대)	동력	설치년도
스컴 분리기	일차침전지 (A·B계열)	수직스크류컨베이어식 1.63㎥/hr이상	2	1.5	2007.10

점검결과

❍ 점검일시 : 2016.07.13.(수)

❍ 점 검 자 : 전기운영6급 차현홍, 공업7급 김석수

❍ 고장내용 : 일차침전지 스컴분리기 협잡물 인양 운전 중 제어반 고장으로 인하여 빈번하게 스컴분리기실 외부로 오수 누수 발생

❍ 고장원인 : 스컴분리기실 내부에서 발생하는 가스등이 제어반 기기 부식 초래

❍ 점검 사진

제어반 내부 상태(부식 및 노후심화)	오수 및 협잡물 누수

스컴분리기실

오수 누수

조치계획

❍ 스컴분리기실 외부에 판넬설치 후 제어반 구축하여 기기 부식 최소화하여 제어반 내구성 강화

주요내역

❍ 제어반 판넬 2면 제작 및 설치

❍ 부품(MCCB, ELB등) 설치 및 결선작업

❍ 시운전

행정사항

❍ 사업명 : #2처리장 일차침전지 스컴분리기 제어반 구매설치

❍ 소요예산 :  23,132천원

❍ 계약방법 : 전자공개수의계약

❍ 예산과목  : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비(수처리분야 소규모수선비)

붙임 : 설계내역서(견적서 포함) 및 시스템 구성도 각 1부. 끝.