문서번호	시설관리과-2328
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김종철		최남선	02/17 김영훈
협조	주무관		김충완
	주무관		배길동

기전설비 주간점검 기록부(2월2주)

2014. 2

북부수도사업소

(시설관리과)

주간점검 기록부 (미아가압장)

◉점검일자 : 2월10일(월)~2월16일(일)                                                             2014

점 검 대 상		점 검 항 목		점검결과	조치사항	비 고
특고압수전설비	컷아웃스위치(COS)	* COS휴즈투입 및 개방여부 * COS측 아아크 발생여부 * COS지지애자 균열여부		이상없음	돈암S/S(돈길D/L) 수전중(B Line) (2012.1.5 : 수전) (2013.7.10:확인)	* 삼양사거리에위치 * A:미아S/S(미삼D/L):좌 * B:돈암S/S(돈길D/L):우
	인입케이블	* 케이블헷드 접속상태 및 발열여부 * 케이블헷드 접속부분 변색여부		이상없음		* 육안점검에의함
	고장구간자동개폐기 (ASS)	* 조작전원 인가여부(AC220V) * 발열 및 변색여부 * 단자 접속상태 * 수동레바 비취여부		이상없음		* 계측기및육안점검 * 적외선온도측정기
	피뢰기(LA)	* 애자균열여부 및 취부상태 * 접지선 이상유.무		이상없음		* 육안점검에의함
	전력휴즈(PF)	* 휴즈링크 변색및발열여부 * 적정용량사용여부		이상없음		* 적외선온도측정기
	계기용변성기(MOF) 및 전력량계	* 외관누유상태및소음발생여부 * 전력량계취부상태 및 이상유무 * 접지선 접속상태 및 이상유무		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
	계기용변압기(PT)	* 전압의적정여부 * 과열 및 소음발생여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
	계기용변류기(CT)	* 과열 및 소음발생여부 * 균열및파손여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
	메인차단기(VCB) 예비차단기 TIE차단기	* 조작전원 인가여부(DC110V) * 개폐기의동작상태및개폐횟수 * 접촉부접속,과열 및변색여부 * 수동레바 비치여부 * 소동물침입및흔적여부 * 기타이상유.무		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검 * 계측기기점검
	복합계전기(GIPAM)	* 전원인가여부 * 계전기 설정치 적정여부 * 계측기기 정상계측여부		이상없음		* 계측기기점검 * 조작하며육안점검
변압기	주변압기(TR) (몰드형)	* 부스바접속,변색 및 발열여부 * 소음및진동및온도상승여부 * 외관상태및균열여부 * 접지선 접속상태 및 기타		*부착온도계:26℃	1호수전중 (2012.1.5)	*65℃미만유지 (600KVA)
				이상없음
	동력변압기(TR) (건식)	* 외관상태 및 균열여부 * 케이블접속,단자취부상태 * 소음및진동여부,온도상승,접지		이상없음		*65℃미만유지 (50KVA)
점 검 대 상		점 검 항 목		점검결과	조치사항	비 고
저압기동반	주(예비)차단기(ACB)및TIE차단기(ACB)	* 조작전원 인가여부(DC110V) * 개폐기의동작상태및개폐횟수 * 접촉부접속,과열 및변색여부 * 소동물침입및흔적여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검 * 계측기기점검
	자동절체스위치(ATS)	* 개폐표시 및 운전여부(A/B) * 자동절체여부 * 부스바변색 및 과영변색여부		이상없음		* 육안점검
	인버터반(INV)	* 각종설정값 적정여부 * 전면부 램프표시상태 * 계측기기 정상계측여부 * 토출압력 적정 설정여부 * 전동밸브 상태표시		이상없음		* 육안점검
	접지계기변압기(GPT)	* 전압의 적정여부 * 과열 및 소음발생여부		이상없음		* 육안점검
	계기용변압기(PT)	* 전압의 적정여부 * 과열 및 소음발생여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
	계기용변류기(CT)	* 과열 및 소음발생여부 * 균열 및 파손여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
	기동리액터	* 과열 및 소음발생여부 * 균열 및 파손여부,온도상승여부 * 적정탭 사용여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
	복합계전기(GIPAM)	* 계전기 설정치 적정여부,계측상태 * 전면부 램프표시상태이상유무 * 통신상태 점멸여부		이상없음		* 육안점검에의함
	콘덴서(SC)	* 소음 및 온도상승여부 * 외관 부풀림상태 * 단자부변색 및 누유여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
	영상변류기(ZCT)	* 적정전류 (mA) * 균열 및 파손여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
	케이블	* 케이블헷드 접속부분 변색여부 * 기타사항		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
정류기반	축전지(밧데리)	* 충전방식 및 충전상태 이상여부 * 축전지 단자전압 이상여부 * 축전지외관상태 및 누유여부 * 축전지단자 부식여부		이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검 * 계측기기점검
점 검 대 상		점 검 항 목		점검결과	조치사항	비 고
저압반	배선용차단기 (MCCB)	* 배선용차단기(MCCB) 적정여부 * 배선용차단기 동작시험 * 메인배선용차단기(MCCB)상태 * 부하측 배선용차단기(MCCB)상태		이상없음		적외선온도측정기 및 육안점검 * 계측기기점검
펌프실	모타, 펌프, 압력계,PT센서 배관,볼트류	* 정격부하 운전여부 * 모타펌프진동 및 소음상태 * 베어링상태 이상여부 * 커플링접속상태 이상유무 * 구리스주입여부 * PT센서 이상여부 * 인입,토출값 적정여부	1호:215HP	이상없음		* 적외선온도측정기 및 육안점검
			2호:215HP
			3호:120HP
			4호:120HP
			5호:100HP
전동밸브	전동밸브 및 엑추에이터	* 전동밸브 개폐 및 개도표시상태 * 램프표시상태 * 동작상태 이상유무 - 펌프실(현장에서) - 전동밸브(판넬에서)		이상없음		* 계측기기점검
특기사항	1) 인입케이블(삼양사거리 길건너편 COS) 좌 측 : 미아S/S, 미삼D/L (신설 특고압반,1A-E, TR1호 : 수전) 우 측 : 돈암S/S, 돈길D/L (신설 특고압반,1B-E, TR2호 : 예비) 2) 특고압수전반 1B-E에서 1A-E로 2012. 1. 5 변경수전 (TR1호 : 600KVA수전중) 3) 시설물 안전점검에 따른 가압장점검(2004.2.1~진행중) 4) 인입선로 확인 [상시(우):돈암S/S, 돈길D/L/ 예비(좌): 미아S/S, 미삼D/L]: 7/10 (삼양사거리에서 볼 때 우: 길음동방향, 좌: 우이동방향)

전기안전관리담당자 : 김  종  철

가압장 점검(정비) 및 기타

◉ 2월10일(월)~2월16일(일)                                                                        2014

날짜	가압장명	점검대상	점검(정비) 및 조치내용	조치 및 확인자	비 고
2/10 (월)	미아가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외5
2/11 (화)	우이가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외4
	수유가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외4
2/12 (수)	미아가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외4
	우이가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외4
2/13 (목)	번동가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외5
2/14 (금)	미아가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외4
	번동가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외4
	상계가압장	기전설비및시설물	시설물 안전점검에 따른 가압장 기전시설물 점검 1) 가압장 담장 및 울타리 파손 여부 2) 가압장 건물 및 출입구 시건장치 이상 유무 3) CCTV 정상작동 여부 4) 기전설비 및 펌프 가동상태 5) 기타 가압장 정상운영 상태	김종철외4
			이 하 여 백 -

붙임문서 : 1. 미아가압장 일일점검 기록부  5부.

2. 특고압가압장 주간점검 기록부  1부.....끝.