투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	주식회사 수성엔지니어링 대표이사 귀하
(경유)
제목	9호선 3단계 919공구 책임감리원 실정보고 승인 통보

1. 수성(919)제16-292(2016.07.22)호 관련입니다.

2. 위 관련, “서울지하철 9호선 3단계 919공구(932,933정거장) 터널내 비상콘센트 위치변경”실정보고에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 실정보고 내용대로 시공관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 근거 : 철도시설의 시설기준 제55조(콘센트설비)

나. 실정보고 승인 내용

품명	설 계 내 용		수량(EA)			비고
	당 초	변 경	당초	변경	감
방 수 형 터널콘센트	- 1ø2w 220V, 3ø3w 380V 40M 마다 양측으로 설치	- 1ø2w 220V 125M 마다 편측으로 설치	74	26	48

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김지운		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	07/27 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-8163	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개