문서번호	정수시설과-2846
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	07/21 최석기
협 조
	정수과장			김효상
	주무관			정갑평
	주무관			송용배
	주무관			조정수

취·정수장 전기설비

법정검사 및 안전진단 시행계획

2016.  7.  22(목)

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

취․정수장 전기설비 법정검사 및 안전진단 시행계획
ㅡ

우리센터 취․정수장 자가용 전기설비에 대한 정기검사 및 전기설비의 안정적 운영을 위한 안전진단을 실시하여 부적합 사항을 조기에 발견 정비함으로써 안정적인 아리수생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 법정검사 : 3년 주기

전기사업법65조, 동법시행 규칙 제32조 및 별표10

○ 안전진단 : 매년 시행

전기설비 안전진단 실시계획(본부기전과-910호, 2005.09.14)과 관련하여          전기설비의 안전진단 정례화 방침

Ⅱ		진단개요

○ 일  시(기상 및 현장 여건에 따라 조정 추진)

- 정수장 : 2016. 8. 10(수) 09:00 ～ 17:00 (8시간)

- 취수장 : 2016. 8. 10(수) 09:00 ～ 17:00 (8시간)

○ 대   상 : 취수장 및 정수장 전기수전설비 및 고압 부하설비 일체

○ 점검기관 : 한국전기안전공사(동부지사)

○ 소요예산 : 22,398,590원 (정기검사 + 안전진단)

※ 안전진단을 정기검사와 병행시행시 기본비용의 1/2,2/3 적용 (사유:수전설비 중복)

Ⅲ		점검내용

○ 정기검사 및 안전진단 내용

- 정기검사 : 특고수전반 ~ 변압기 2차

▷ 설비외관검사, 절연, 접지저항 측정, 보호장치 설치 및 동작상태

▷ 절연내력시험, 절연유 내압시험, 산가측정 등

- 안전진단 : 전기설비 전체

▷특고압 수배전반 고압메인반 차단기, 계전기 정밀진단

▷전기설비 적외선 열화상 측정 및 전원 품질검사

▷전기설비 절연 및 접지저항 측정

▷차단기 전기적 기계적 동작상태 및 차단기 진공도 시험

▷차단기 보호계통 이상유무 및 계전기 설정치 적정여부

▷절연 및 접지저항 측정, 개폐기 동작상태 등

Ⅳ		점검절차 및 방법

○ 점검절차

- 검사계획 수립 →  검사신청 및 홍보 → 본부 및 시설관리공단 점검계획 통보 → 사전 설비점검 → 계통별 검사시행.

○ 점검방법 : 주, 예비계통을 전환 운전하며 계통별 진단

- 정수장 : 송수펌프는 중단없이 시행되나, 저압계통은 일시적으로 정전 됨

▷저압계통(본관, 여과지, 박물관, 배출수처리장 등)은 계통전환시 정전됨(약 10분 2회)

▷샘플링펌프, 염소투입기, 염소기화기는 UPS전원공급으로 무정전

- 취수장 : 계통전환에 따른 전체 정전 ⇒ 취수중단

▷전체정전 10분 2회

※ 정전범위는 향후 한국전기안전공사와 협의 진행

Ⅴ		배수지 가용시간 검토

○ 통상운용 저수용량 기준

구 분	대현산	와우산	보 광	뚝도 정수지	비 고
가용시간	6.3	7.1	4.0	1.7

※ 세부산출 근거 : 정전시 급수 운영계획 참조

○ 가용시간 검토결과, 와우산 및 보광배수지가 5.1~14.7시간으로서, 정전 시간동안 아리수생산 및 공급에 차질없음.

※ 단수시간대 여유용량 확보를 위해 수계별 송수펌프를 축소가동(1.5대)

※ 긴급상황 발생시 조치사항

- 점검 중 이상상황 발생시 즉시 계통보고 후, 관련사항 조치

- 정전시간이 예상시간을 초과하여 단수가 예상될 경우, 검사 등을 즉시 중지하고 설비를 정상 운전하며, 검사 잔여부분은 추후 별도실시

Ⅵ		행정사항

○ 정수시설과 ⇒ 점검시행

- 본부 및 연구원, 해당 수도사업소, 한국전력에 검사계획 보고(통보)

- 신청결과 고지서에 의거 수수료 납부

○ 정수과 ⇒ 아리수 정수생산 시설 공정 운영(조정)

- 시행 전일 배수지 및 정수지 수위 최대 확보 (사업소 업무 협의)

- 취수 중단 및 재가동에 따른 WATER NOW, 염소, 약품투입시설 등   정수처리 공정 운영 등 관련사항 조치

※ 전기설비 점검에 설비운영 계획 : 첨부참조

※ 취수 중단시간대 송수펌프 대현산 1대, 와우산 1.5대씩 운전.

첨  부 : 1. 정기검사신청서 및 전기안전점검 신청서 1부.

2. 정기검사 및 안전진단 세부추진 계획 1부.

3. 전기설비 점검에 따른 설비운영 계획 1부.

4. 정기검사 및 안전진단 수수료 산출 내역 1부.

5. 정기검사 수수료 및 요청검사 수수료. 1부.   끝.