문서번호	기전과-8825
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	동부도로사업소장
박태준		최태용	07/21 송만규
협조
	주무관		김현기

2016년 여름철대비 도로기전시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

동부도로사업소

(기 전 과)

「2016년 여름철대비」

2016년 여름철을 대비하여 도로기전시설물에 대한 안전점검 및 정비를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

□ 관련근거

○ 도로시설과-7663호(2016.6.28.) 「2016년 여름철대비 도로시설 기전시설 점검계획 통보」

○ 기 전 과-7750호(2016.6.29.) 「2016년 여름철대비 도로기전시설물 안전점검 계획」

□ 점검내용

○ 점검기간 : 2016. 07. 04 ~ 07. 22.

○ 점 검 자 : 시설물별 3개조 편성 점검

- 터널·지하차도 기전시설, 차도 조명 등 : 담당자 및 보수반 6명

- 헌릉로 연결도로 지하차도 : 근무자 2명

- 위례터널(민간위탁운영) : 근무자 3명

○ 주요 점검내용

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 배전반 등 전기설비 절연상태, 접지저항 및 차단기 동작상태 이상 여부

- 비상발전기 연료충전 상태, 냉각수, 윤활유 누유 여부

- 조명등 점등 및 등기구 상태

- 감시시설(원격제어시스템, CCTV, 비상밸, 인터폰) 작동상태

- 시설물 관리 및 청소상태 등

□ 지하차도 및 터널 기전시설물 점검 현황

구 분	개 소	조명등	배(분)전반	배수 펌프	비 상 발전기	CCTV (개소)	소화기 (개소)	인터폰/ 비상벨
계	11	6,018	82면	30대	7대	105대 (91)	306개 (187)	6/16개소
터 널	2	1,234	3	-	-	30(20)	46(46)	6/10
지하차도	5	1,232	9	12	4	18(14)	28(25)	-/6
헌릉로연결도로 지하차도	3	1,472	23	7	1	25(25)	80(40)	-
위례터널 (민간위탁운영)	1	2,080	47	11	2	32(32)	152(76)	-

□ 적출내용 및 조치결과

연 번	대 상	적 출 내 용	조 치 결 과
1	석촌지하차도	- 차도측 CCTV 통신불량(모뎀고장)	교체 완료
2	석촌지하차도	- 비상발전기 배터리 보호덮개 미설치	설치 완료
3	송파지하차도	- 집수정 조명 및 부점등 점검	점검 완료
4	가락지하차도	- 비상발전기 배터리 보호덮개 미설치 - 집수정 투광등 스위치 설치 및 고정작업	정비 완료
5	천호지하차도	- 토출밸브(버터플라이밸브) 누수 - 비상발전기 배터리 보호덮개 미설치 - 배수관 압력계 불량	정비 완료
6	신원, 청계산, 내곡 지하차도	- 부점등 작업 및 등기구 루버 세척작업 - 가로등 분전반, 비상발전기 점검	작업 완료
7	신원지하차도	- 비상발전기 배터리 보호덮개 미설치	설치 완료
8	일원터널	- 보도 CCTV카메라 서버 판넬 점검	점검 완료
9	매봉터널	- 판넬 배기휀 고장	조치 완료
10	위례터널	- 터널 내 시선유도둥 점등 불량	시선유도등 교체 완료 (위탁업체 자체점검)
11	위례터널	- 관리동 급탕펌프 정압라인 연결부 누수	50㎜ 패킹 교체 완료 (위탁업체 자체점검)
12	위례터널	- 노면 배수로 퇴적물 청소상태 불량	정비 완료 (위탁업체 자체점검)

□ 향후 계획

○ 도로기전시설물 안전점검 적출내용 및 조치 결과를 도로시설과에 제출(통보)

- 점검실적 제출일 : 2016. 7. 22.

붙 임 : 1. 안전점검 보고서(도로기전시설물) 1부.

2. 도로기전시설물 안전점검표 1부.   끝.