문서번호	시설관리과-22966
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김용호		김충완	07/28 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
효자가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 김용호
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 효자가압장 2016년 효자가압장 원격감시반 계량사업으로 현장감독 - 기존원격감시반 6면 및 고조파필터, UPS반 철거 작업 - 신설원격감시반 6면 설치작업 및 배선 연결작업 - 모터펌프 배선연결작업 및 상회전 확인 - 원격감시반 현장운전 및 원격운전 상태 확인 - 배수펌프 및 전극봉 연결작업 및 작동상태 확인

2016년 07월  27일 (수) 날씨:맑음