문서번호	여의도공원관리사무소-3387
결재일자	2016.7.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	여의도공원관리사무소장
이대호		김현숙	07/28 代김한수
협조

『2016년도 7월』전기안전관리 대행 점검 결과 보고

2016. 7

서부공원녹지사업소

(여의도공원 관리사무소)

2016년 7월 전기안전관리 대행 점검결과 보고

여의도공원관리사무소-6901(2015. 12. 22)호와 관련하여 여의도공원 수배전 설비의 안전관리업무 대행 용역에 따른 전기설비 위탁 점검 결과를 보고 드림.

▣ 전기안전 점검 대상

구 분	수전설비	수전설비	비 고
계	3개소	22.9KV, 600kW
여의도공원	관리사무실 지하	22.9KV, 200kW
	1호 화장실 지하	22.9KV, 200kW
	6호 화장실 지하	22.9KV, 200kW

▣ 점검자 및 기간

○ 점검자

- 안전관리업체 : ㈜조은전기이엔씨 전기안전관리자 김영우

- 공원관리사무소 : 시설관리 7급 이대호, 공무직 이정남

○ 점검기간 : 2016년 7월 1일 ~ 7월 31일(수배전 : 3회 / 8일, 14일, 26일)

▣ 점검대상

○ 특고압전기설비

- 인입케이블, 지중선로, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 피뢰기, 변성기,

변압기, 축전지, 충전장치 점검

▣ 점검결과

○ 특이사항 없음

○ 중점점검 : 절연유 상태, 접지 상태, 배전반 볼팅 상태

※ 고온다습한 하절기 및 열대아 현상관련 변압기몰드 변압기 온도 요주의 기준치 120℃ 에서 60℃ 가량 낮으므로 안정적인 상태로 판단됨

붙임 : 1. 여의도공원 2016년 7월 전기안전관리 대행 점검표  1부.

2. 여의도공원 전기안전관리 점검 사진 1부.

3. 여의도공원 전력기기 온도관리 추이분석표 1부.  끝.