문서번호	정수과-3986
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	07/28 代손수달
협 조

염소가스 계량저울대 용기수량 변경운영 보고

2016. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소가스 계량저울대 용기수량 변경운영 보고

우리 정수센터에서 정수약품으로 사용하는 염소용기 운영을 아래와 같이 변경 및 적정 운영으로 염소가스 용기 법정검사 시행 및 고압가스 안전관리에 만전을 기하고자 함.

▣ 제         목: 염소가스 계량저울대 용기수량 변경운영 보고

▣ 변경운영 기간:‘16. 07. 28. ~‘16. 11. 30.

▣ 현황 및 문제점

- 염소용기 보유 현황

구매년도 구 분	염소용기 구매년도			비 고
	2009년	2011년	2012년
용기구매 수량	17개	22개	1개
직전 검사년도	2014년	2011년	2012년
차기 검사년도	2019년	2016년	2017년

- 염소용기 운영 현황

구 분 염소용기	저 장 허가량	총 용기 수 량	사용 용기		예비용기		비 고
			1계열	2계열	저장소 보 관	업체보관
용량 및 수 량	18톤	40개	9개	9개	13개	9개	예비포함

- 문제점

. 고도정수처리 시설 재건설로 입고된 염소용기 22개는 검사년도가 2016년 11월로 정수장 총40개중 22개가 검사대상 임.

. 22개 검사용기를 제외한 18개 용기로는 운영이 어려운 실정임, 즉 1계열 9개로 2계열 9개로 운영시 염소가스 충전을 할 수 있는 용기가 없는 실정임.

▣ 대책방안

- 22개 검사용기를 제외한 18개 용기로는 운영이 어려워, 1,2계열 9개 운영에서 1계열 4개 운영, 2계열 5개 운영으로 염소가스 용기 수리 및 재검사에 대비코자 함.

▣ 변경운영 원인: 염소용기 법정검사 도래 및 검사대비 용기조정 작업

첨부 1. 염소용기 운영현황 및 변경운영 사진 1부.  끝.