문서번호	시설관리과-22956
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		김충완	07/28 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 07월 26 화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
정릉4가압장 종암1배수지 개운산배수지	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 윤명수
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 정릉4가압장 - 현장제어판넬 기동반 4호 콘덴서 소손으로 구매품으로 교체완료 (사진첨부) ▷ 종암1배수지 - 현장제어판넬 메인전원 이중화 작업완료. ▷ 개운산베수지 - 현장제어판넬,지하 배수펌프,UPS배터리 등 상태점검(양호).		비 고

맑음.

끝.