문서번호	운영과-2641
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
마순조		장인환	07/29 김웅남
협조
	주무관		김광모

『#1처리장』초침 3-5호 슬러지수집기 고장 보고

2016.07.28

난지물재생센터

(운영과)

『#1처리장』초침 3-5호 슬러지수집기 고장보고

○ 일  시 : 2016. 07. 28

○ 장  소 : #1처리장 초침 3계열

○ 기기명 : 슬러지수집기 3-5호

○ 내  용 : 슬러지수집기 우측 구동체인 이탈로 슬러지 이송체인에                   동력전달이 안되어 슬러지 수집기기능을 상실함.

○ 원  인 : 슬러지 이송체인 이탈로 플라이트 파손 및 슈 마모 와

장시간 사용으로인한 체인마모 및 부식으로 체인절단등

여러 가지 원인으로 추정함.

○ 보고자의견 : 전문업체에 수리하여 정상운전이 가능하도록 정비요함. 끝.