문서번호	운영과-2640
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
마순조		장인환	07/29 김웅남
협조
	주무관		김광모

『#1처리장』종침1-5,3-8호

슬러지수집기 고장 점검 보고

2016.07.28

난지물재생센터

(운영과)

『#1처리장』

종침1-5호,3-8호 슬러지수집기 고장 점검보고

○ 일  시 : 2016. 07. 28

○ 장  소 : #1처리장 종침

○ 기기명 : 슬러지수집기 1-5호,3-8호

○ 내  용

가. 슬러지수집기 대차에서 차륜의 소음 발생과

나. 대차 차륜의 플랜지 마모로인한 레일이탈이 발생하여

다. 수집기 운행에 어려움이 있고 수질관리에 지장을 초래 하므로             빠른시일내에 정비를 요함.

○ 원  인 : 장시간 운행으로인한 차륜마모로 추정

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰하여 수리를 요함.끝.