문서번호	조경과-10923
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
현호재		代변동풍	07/29 이원영
협조

- 2016 물놀이형 수경시설 -

환경부 합동점검 대상지 선정 결과보고

2016. 7.

푸 른 도 시 국

( 조 경 과 )

- 2016 물놀이형 수경시설 -

환경부 합동점검 대상지 선정 결과보고

Ⅰ	관련근거

❍ 환경부 물환경정책과-2348(‘16.7.20)호

- 여름철 물놀이형 수경시설 수질관리 철저 및 합동점검 실시 요청

❍ 한강유역환경 측정분석과-1764(‘16.7.21)호

- ‘16년도 물놀이형 수경시설 수질관리실태 및 합동점검 관련 협조요청

Ⅱ	수경시설 현황(총괄)

❍ 수경시설 : 총 448개소(공원 299, 가로변․녹지대 등 149)

❍ 종 류 별

구 분	계	바닥분수	일반분수	벽천·폭포	계 류	기 타
2016년	448	168	71	71	66	72
2015년	439	167	67	70	66	69
증감	9	1	4	1	0	3

‣ 기타는 음악분수, 수상분수, 조형분수, 연못, 물놀이장 등

‣ 접촉(물놀이)형 209개소(수질검사 대상), 비접촉형 234개소

❍ 가동기간 : 2016. 5. 1 ~ 9. 30(5개월간)

❍ 가동시간 : 2~6회/1일(회당 30분)

Ⅲ	접촉(물놀이)형 수경시설

❍ 시설현황 : 총 209개소(별첨참조)

❍ 수질(검사)관리

구 분	시 기 별		비 고
	봄,가을철 (5, 6, 9월)	여름철 (7~8월)
정 기	월 1회	월 2회	관할보건소 및 서울시보건환경 연구원에 검사 의뢰(전 항목)
수 시	주 1회	주 2회	휴대용 수질측정기로 자체 검사 (수소이온농도, 탁도)

❍ 수질(적합)기준

측 정 항 목	수 질 기 준	비 고
수소이온농도	5.8 ~ 8.6
탁 도	4NTU 이하	NTU은 탁도 단위 (Nephelometric Turbidty Unit)
대 장 균	200(개체수/100mL) 미만
레지오넬라균	-	대장균 기준 초과시설만 측정하여 결과 보관
질 산 성 질 소	-
과망간산칼륨소비량	-

❍ 시설관리 기준

관 리 분 야	시 기 별		비 고
	봄,가을철 (5, 6, 9월)	여름철 (7~8월)
기기점검 및 주변청소	수시	수시
설비 등 안전점검	월1회	월1회
저수조 용수 교체	주1회	주3회	주 1회시 매주 금요일 실시 주 3회시 매주 화, 목, 토요일 실시
소독 등 위생상태 점검	주1회	주3회

Ⅳ	합동점점 개요 (환경부 한강유역환경청)

❍ 점검일시 : 2016. 7 ~ 8월중

❍ 점검대상 : 접촉(물놀이)형 수경시설 총 209개소 중 16개소 선정

- 선정기준은 최근 3년간 수질기준 초과 경력 및 이용도 높은 시설

- 동부공원녹지사업소 서울숲 바닥분수 등 16개소 선정(별첨참조)

❍ 점점기관 : 우리시 및 유역(지방)환경청 측정분석과

❍ 점검항목 : pH, 탁도, 대장균

❍ 조치사항 : 기준초과 시설에 대해서는 관리지침에 의거 가동정지 및

안내판게시, 청소▪소독▪물 교체 등 개선조치

Ⅴ	향후계획

❍ ‘16.07.28 : 점검 대상지 16개소 선정 통보(서울시 → 환경부)

❍ ‘16.07.29 : 점검 대상기관 통보(서울시 → 자치구, 사업소)

❍ ‘16. 8.1~ : 합동점검 실시(서울시, 한경유역환경청)

❍ ‘16.09.30 : 우리시 자체점검 실시 및 결과 회신(서울시→ 환경부)

별첨 : 1. 2016 수경시설 관리현황(총괄) 1부. 끝.

2. 2016 접촉(물놀이)형 수경시설 현황 1부.

3. 2016 물놀이형 수경시설 합동점검 대상 선정 현황 1부.

4. 점검결과 제출서식(환경부) 1부.

5. 합동점검 결과 제출서식(한경유역환경청) 1부.  끝.