문서번호	시설관리과-23052
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김용호		김충완	07/29 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
효자가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 김용호
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 효자가압장 2016년 원격감시반 계량사업으로 현장감독 - 전동밸브 결선수정 및 개도율표시 상태 확인 - 화재수신반, 침수경보기, 출입문감시 경보상태 원격감시 확인 - 모터펌프 및 밸브 연동운전 상태 확인 - 디지털 전력량계 3대 조작전원 UPS회로로 이설 작업 - 한전, UPS회로 BYPASS회로 작동상태 확인 - 한전정전 및 기동반 이상신호 원격감시 상태 확인 - 모터펌프 호기 표시등 전원아답터 불량으로 교체 예정

2016년 07월  28일 (목) 날씨:맑음