문서번호	정수시설과-8170
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		최년수	07/29 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.7.28

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.7.28.(목)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 응집기 모터(9지1열2호)정비

⇒모터 과소음 부하,반부하 베어링 교체

○1정수 여과지(1~16지)공압 밸브 등 점검,정비

⇒누기,실린더유등 점검 및 응측수 제거,실린더유(3개소)보충

○2정수 활성탄 역세 송풍기(B호)트립발생 따른 업체점검,입회

⇒베어링,인버터등 역세 운전 점검한바 특이점 없어 재가동

○2정수장 스마트 기,전 시설물(송수동,여과지,활성탄등)점검,등록

냉난방설비

비   고

2정수 응집기(9-1-2)베어링교체	1정수 여과지 공압밸브 누기등 점검,정비

품 명

규 격

단위

수량

내  용

베어링

6305,6205

개

각1

2정수응집기(9지1열2호)

오일

32％

리터

0.2

1정수 여과지 역세 공압밸브실린더