문서번호	정수과-8878
결재일자	2016.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김선례		07/27 이종규
협조

슬러지 펌프 수리 계획

2016. 7

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

슬러지펌프 수리 계획

배출수처리장에서 가동중인 슬러지펌프에 고장이 발생하여 신속히 수리하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 점검 기기 현황

○ 슬러지 이송펌프(1호)

- 용도 : 슬러지저류조 → 벨트프레스 1호로 슬러지 이송

- 형식 : 스퍼트(spurt) 펌프

- 용량 및 제원 : 7.5Hp, 24㎥/hr, 메카니컬 씰

□ 고장내용

○ 펌프 베어링 소음 및 슬러지 누액 발생(메카니컬 씰 및 베어링 파손, 샤프트·슬리브 마모)

슬러지 펌프	펌프 분해	슬러지 누액 부분

□ 보고자 조치의견

○ 상기 펌프는 베어링, 슬리브, 샤프트, 메카니컬 씰 등이 파손되어 소음 및 진동발생과 슬러지 누액현상이 있어 즉시 수리가 필요함.

○ 신속히게 펌프를 수리하여 배출수처리장 운영관리에 만전을 기하고자 당초 제작․공급업체에 긴급히 의뢰하여 조치하고자 함.

□ 계약방법 및 소요예산

○ 소요예산 : 금610,500원(금육십일만오백원)

○ 계약상대자 : 주호산업 대표 이 남(펌프제작업체)

○ 계약방법 : 신용카드 결제후 계좌입금

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.