문서번호	건축기획과-15930
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	07/28 代홍성우
협조
	주무관		박정석

- 2016년도 제10차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제10차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2016. 07. 22(금), 16:30 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 2건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	신사동 관관호텔 신축사업	강남구 신사동 587-21번지 일원	숙박시설 (199실)	21/4	조건부 보고완료	구조안전
2	오금동 민영주택 신축사업	송파구 오금동 135번지	공동주택 (269세대)	28/2	재심 의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2016. 07. 22(금)
사업명/신청위치	신사동 관광호텔 신축사업 / 강남구 신사동 587-21번지 일원
의결번호	2016-구조안전 10-1	심의결과	조건부 보고완료
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 구조안전전문위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축구조안전 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 착공신고 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조일반 ○ 다음 내용을 도서에 명확하게 표기하시기 바랍니다. - 공사완료 후 와이드빔 슬리브 처리방법 - 지하 SH기둥 그라우팅 방법 및 재질 등 자세하게 기술(무수축 몰탈 등) - 하부 토공사 진행 시 기둥 등 충격보호 방안 등 ○ 와이드빔의 철근배근(특히 하부)은 최소 철근 이상이 되도록 검토 바람. ○ 기술인증서의 유효기간 연장 필요여부를 확인 바람. ○ 언더폼의 하강계획에서 현수의 위치는 가능한 한 편차를 줄이는 방법으로 안전하게 조치하기 바람. ○ 탑다운 구조평면도와 언더폼 부재 검토에서 TS1 부재의 재질(SS400, SM490)이 다르게 적용되어 있으므로 수정·보완 바람. ○ 좌굴길이 산정에서 SH-350 기둥부재의 축력이 안전율 한계치에 근접하고 있으므로 안전율을 추가 확보하기 바람. ○ 좌굴길이 산정에서 좌굴길이가 최대 9.0m로 검토되었으므로 시공도서에 최대높이를 9.0m로 표시하여 설계에서 고려된 9.0m를 초과하는 경우가 발생하지 않도록 조치 바람. - 계속 -

2016. 07. 22.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2016. 07. 22(금)
사업명/신청위치	신사동 관광호텔 신축사업 / 강남구 신사동 587-21번지 일원
의결번호	2016-구조안전 10-1	심의결과	조건부 보고완료
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > □ 구조일반(계속) ○ 구조평면도 상 A3·A4 × B2의 SRC4 부재 치수 표기(200)는 오기인 것으로 보이므로 수정 검토 바람. ○ 주요부위와 주요공정에 구조기술사가 반드시 구조감리를 수행하도록 조치 바람. ○ 주요 시방서를 현장 여건에 맞게 수정·보완하기 바람. 끝.

2016. 07. 22.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2016. 07. 22(금)
사업명/신청위치	오금동 민영주택 신축사업 / 송파구 오금동 135번지
의결번호	2016-구조안전 10-2	심의결과	재심 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하시기 바랍니다. < 구조안전 분야 > □ 구조일반 ○ 기존 건축물(지하층)과 연계하여 기초구조물의 안전성 확보방안에 대해 전반적으로 재검토 바람. - 파일기초의 지지력 확보, 선단부 고정방법, 수직도 확보, 시공순서 및 방법 - 되메우기 및 지반다짐 방법, 공사 중 우천 시 배수처리 대책 등 ○ 파일 소요내력/파일내력의 비가 0.97~0.98로 응력비가 높게 나타나므로 추가 파일설치를 검토 바람. ○ 기존 건축물의 철거 부분과 비철거 부분의 지하구조물은 상대변위가 발생되므로, 이를 고려한 구조적인 대책을 수립 바람. ○ 전이보와 관련하여 다음 사항을 반영하기 바람. - 스트럿-타이 모델에 의한 정밀해석을 시행하고, 이에 따른 배근계획 반영 - 중간철근의 보강 조치 검토 - 상부벽체의 편심 배치에 따른 비틀림, 지압, 응력집중의 영향을 고려 - 폐쇄형 스터럽의 형태, 갈고리 위치 등의 상세도 작성(시공성 고려) - 콘크리트 타설에 따른 수화열 등 품질관리 방안을 시방서에 명기 - 장·단기 처짐에 대하여 검토 - 휨내력과 전단내력의 안전율 차이가 크지 않도록 조정 검토 ○ 지하주차장에서 부력에 대한 대책으로 디워터링 시 배수량을 잘 산정하여 성내천 홍수위 작용 시 문제가 없도록 검토 바람. - 배수량 과다로 인해 주변 지반의 침하가 없도록 상수위 배수공법으로 검토 ○ 지하수위 명기하여 부력을 검토하고 지하외벽 설계자료를 제출 바람. - 계속 -

2016. 07. 22.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2016. 07. 22(금)
사업명/신청위치	오금동 민영주택 신축사업 / 송파구 오금동 135번지
의결번호	2016-구조안전 10-2	심의결과	재심 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
< 구조안전 분야 > □ 구조일반(계속) ○ 설비피트와 전이보의 간섭을 세밀히 검토하여 구조적인 안전성을 확보하기 바람. - 전이보 위치선정에 있어 피트 및 개구부 위치를 고려하여 상호 간섭이 발생되지 않도록 계획 ○ 특수전단벽 시스템을 적용하였으나 벽체두께가 200㎜/250㎜로 시공상 어려움이 크므로 단면보완이나 시스템 변경 등 대안을 검토 바람. ○ 기둥/보 접합부 내에 후프(Hoop)근이 도면에 누락되지 않도록 조치 바람. ○ 102동에서 T(또는 Y)자형 연결부위에 건조수축균열이 발생할 우려가 있으므로 추가철근을 배근하여 내구성을 확보하기 바람. ○ 대지횡단면도와 102동 기준층 평면도 상 크기가 다르지 않도록 수정 바람. 끝.

2016. 07. 22.

서울특별시 건축위원회