투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	한국미니스톱(주) . ㈜한드림이십사
(경유)
제 목	매점시설물 안전조치 이행 요청

1. 시정에 적극 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 운영총괄과-2974(2016.5.2.)호와 관련하여 귀사에서 제출한 “한강공원 매점시설물 안전도 검사 보고서”에 따라 공유재산에 대한 시설물 안전성 확보를 위한 조치가 시급한 것으로 확인된 바,

【 현장점검 상태평가 및 검토의견 】

11개 시설물 모두

- 시설물 “B등급” : 구조물에 발생된 녹은 내구성확보 차원에서 녹 제거 후 방청처리가 필요하며, 보수후 이색이 발생되므로 전체 재도장이 권고된다. 또한 구조물 외관 마감재부분 데크 표면박리․파손 등으로 인한 안전사고 우려가 발생되고, 구조물의 사용경과 년 수를 고려할 때 마감이 노후화 되어 미관상 저해시키는 요인이 되므로로 구조물의 기능상, 미관상, 안전성을 고려하여 마감재는 철거 후 재시공이 필요한 것으로 판단된다.

- 부력체 “D등급” : 하부 부력체 내부 용접 및 부재조립상태가 불안전한 곳이 다수 발생되었고, 상갑판 일부 강판 부식이 진행되고 있어 내부 용접 및 부재의 조립 재확인 및 내․외부 도장 시공이 필요한 것으로 판단된다.

3. 매점시설물(11개)에 대한 보수 및 보강을 2016.8.1.~10.31.까지 완료하고, 전문기관의 안전성 검사를 득하여 그 결과를 2016.10.31.(월)까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
수신자	한국미니스톱주식회사 대표이사 이상복 님,주식회사 한드림이십사 대표이사 정남수 님
주무관	문상규		운영총괄과장	나원호		운영부장	08/01 최규해
협조자
시행	운영총괄과-5960	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 인사과	/
전화	2133-5566	/전송	2133-0773	/	starland0@seoul.go.kr	/	대시민공개