함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	(주)대우건설 토목시행팀
(경유)
제목	재건설공사 시설물 하자보수 요청

1. 우리정수센터 재건설공사 시설물에 대해 아래와 같이 하자보수요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공사개요

❍ 공 사 명 : 구의재건설 및 고도정수처리시설공사

❍ 공사기간 : 2009. 11. 23 ~ 2015. 4. 20

❍ 공사 계약 및 감리업체 : ㈜대우건설, ㈜한국종합기술

나. 하자보수공사 요청

연번	시설물명	하자 실태 및 조치요청	비고
1	분수대 연못 배수구	○분수대 연못 4개소의 배수구 구경이 3㎝, 바닥에서 1㎝ 위에 설치 됨으로 인해 배수처리에 많은 시간 소요와 바닥의 슬러지처리 어려움 많음(쓰레받이 처리) ⇒ 3개소 : 연못하단에 약100㎜ 이상의 배수구 설치 ⇒ 1개소 : 펌핑가능토록 집수정 설치	설계 잘못
2	횡단 빗물받이 뚜껑 파손 (약 20개)	○빗물받이 뚜껑이 잦은 파손으로 안전사고 우려가 많음 ⇒ 중차량(약품 및 슬러지 운반)에 견딜수 있는 뚜껑 으로 교체 요청 ※ 파손된 뚜껑 하자여부도 확인 필요	〃
3	보도 침하	○정문 출입구 보도침하 ⇒ 보수요청

별첨 : 재건설공사 하자 관련사진 1부.  끝

	구의아리수정수센터소장
주무관	김달회		정수시설과장	08/01 임두선
협조자
시행	정수시설과-2528	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	3146-5478	/전송	3146-5409	/	dalhol@seoul.go.kr	/	대시민공개