문서번호	정수과-4053
결재일자	2016.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		08/01 代박근희
협조
	전문관		조평대

고압가스(O2·CO2)시설 점검대장(주간)

2016. 07.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(O2⦁CO2)시설 주간 점검대장 2016년 7월 25일 ~ 7월 31일
구 분		점 검 내 용	점검결과	비 고
산소	가스저장시설	저장탱크 압력. 액량. 가스누설 상태점검	양호
	기화기	가스누설 상태. 압력 감압 상태	양호
	이슬점 감지기 (-55℃이하)	가스. 질소. 습도 온도 감지기능 여부	양호
	공기필터	공기필터의 응축수 드레인 점검	양호
	오존용해설비	인젝터 공급가스 자동밸브 작동상태	양호
	배오존설비 기기작동상태	배오존설비 작동 상태 점검	양호
	질소공급장치	공기압축기. 에프터쿨러. 흡착식건조기 작동상태 점검	양호
	펌프시설	냉각수펌프. 모티브펌프 작동상태	양호
이산화탄소	가스저장시설	저장탱크 압력. 액량. 누설상태 점검	양 호
	기화기	수위. 온도 상태여부	양 호
	co2 주입시설 psf 기기실	용해수 펌프. 용해수 유량. 작동 상태점검	양 호

끝.

구 분	점 검 내 용
산소	■ 공통사항 - 산소 및 이산화탄소 가스저장탱크 및 주입시설 가스 누설점검 - 가스공급배관 및 기화기 성애제거 작업 - 산소저장탱크 A호 ↔ B호 1일 교체운전 - 기화기 1호 ↔ 2호 1일 교체운전 - (3/22) 산소 2차측 압력조정 0.4Mpa → 0.38Mpa - (6/9 14:00) 산소탱크 기화기 2차측 안전밸브 2개소 불량 교체완료 - (7/1) 오존발생기 B호 fualt 점검 발생기 내부 24v 보드판 불량 교체예정 ㈜ 자일럼 김원기과장 ■ 오존발생기 실 - (6/29) 쾐칭설비 가압수펌프 C호기 고무카플링 소손 수리의뢰 - (7/20 09:30) 오존발생기 A호 → C호기 교체 컨버터 운전 오존밸생기 냉각수펌프A호기 운전 모티브펌프 1계열 A호, B호 2대 가동 2계열 D호, E호 2대 가동
특이사항	- (7/7) 쾐칭설비 가압수펌프 C호기 고무카플링 교체수리 정상작동
이산화탄소	■ 1. 2정수장 - 저장탱크. 투입시설 및 주변시설 점검 - 저장탱크 시설 안전밸브 성능 및 압력계 점검 - 1. 2정수장 기화기 점검 - 1. 2정수장 PSF실 펌프 및 가스유량 유니트 점검 - (6/3 08:30) 제1·2정수장 이산화탄소 기화기 및 안전밸브 재검사 GS플랜트(주) 2명 - (6/16 18:00) 제1·2정수장 이산화탄소 투입중지
특이사항	* (6/16 18:00) 제1·2정수장 이산화탄소 투입중지