문서번호	서울특별시공무원수련원-5633
결재일자	2016.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규		곽재덕	08/01 김양수
협조
	운영팀장		오봉희

지하1층 시스템에어컨 분리운영 추진 계획

2016년 08월

서울특별시공무원수련원

지하1층 시스템에어컨 분리운영 추진계획

공무원수련원에서 2009년부터 설치 운영중인 노래방시스템에어컨이 사무실등과 같이 연계작동 되어 환절기 및 겨울철 냉방이 불가한데 따른 민원이 발생되어 기존시스템에어컨을 노래방과 사무실을 분리하려고 하였으나 노래방시스템에어컨 실외기용량 초과로 과부하가 우려되어 다음과 같이 작업을 시행하여 노랭방 운영에 만전을 기하고자 합니다.

▣		설치현황

설 치 장 소	대 수	설 치 장 소	대 수
노 래 방	7대	노래방복도	1대
관리사무실	1대	원 장 실	1대
연수기획실	1대	남, 여사우나	2대

▣		운영변경전후

운영변경전
설 치 장 소	실 외 기	변경(추가)내용
노래방,노래방복도,관리실무실 원장실,연수기획실,남,여사우나 (총13대)	주실외기, 보조실외기(1조)	-

운영변경후
설 치 장 소	실 외 기	변경(추가)내용
노래방,노래방복도,관리실무실 원장실,연수기획실,남,여사우나 (총13대)	주실외기, 보조실외기(1조)	-
관리사무실, 원장실 세미나실, PC방	신설 : 실외기(3대) 이설 : 실외기(1대)	신설 : 냉,난방기(3대) 이설 : 냉방기(1대)

▣		추 진 배 경

지하1층 시스템에어컨 시스템 운영상 문제점 발생(13대)

①  환절기 및 겨울철(11월~ 익년4월) 사무실은 난방 운영 필요

②  환절기 및 겨울철포함(연중무휴) 노래방은 여건상 냉방 운영 필요

③  ①, ②와 같이 사무실, 노래방 중복(냉, 난방동시가동) 운영상 문제로 시스템상 에러           발생으로 시스템고장 발생

▣		추 진 계 획

지하1층 시스템에어컨(노래방, 사무실) 시스템 운영상 분리운영

① 관리사무실, 원장실, 세미나실 냉,난방기 설치 운영(3대)

② 세미나실 냉방기 PC방으로 이설 운영(1대)

※ 기대효과 : 시스템상 운영상 고장 및 민원발생 감소, 유지보수 용이 및 유지비 절감 효과 증대

냉, 난방기 설치 내역
설 치 장 소	제 품 명	규 격	수량(대)	비 고
세미나실	스텐드형 냉,난방기	3상 380V(32형)	1
관리사무실	벽걸이형 냉,난방기	단상 220V(16형)	1
원장실	벽걸이형 냉,난방기	단상 220V(7형)	1
PC방	스텐드형 냉방기	단상 220V(28형)	1	세미나실냉방기이설
※ 전기(전원)공사는 업체와 협의하에 시공에 적합하게 자체시공 실시 예정(차단기용량,전선굵기등)

▣		행 정 사 항

소요예산금액

- 소요예산금액 : 금육백팔십팔만원정(₩6,880,000)

예산과목

- 수련원관리사업, 수련원유지및관리 공공운영비, 시설비

전기(전원)공사

- 소요물품(전선, 차단기등) 구매 후 자체 시공 실시