문서번호	정수시설과-8311
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	08/02 이성락
협조

풍납취수장 구내 하수관 조사 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

영등포아리수정수센터

풍납취수장 구내 하수관 조사보고

우리 정수센터 풍납취수장 구내 하수도관 흐름이 원활하지 않아 현장을 조사하고 조치계획을 보고합니다.

풍납취수장 현황

◯ 위 치 : 송파구 올림픽로 41길 108 (풍납2동)

◯ 개 요 : 대지  3,617㎡  /  건물  3동 1,185㎡(펌프실동, 발전기동, 염소시설동)

◯ 근무인원 : 전기운영 7급 이병규외 9명

◯ 보고요지 : 풍납취수장 구내 하수도관(400㎜ 콘크리트 흄관)의 하수흐름이

원활하지 않아 강우량이 많을 경우 하수 일부가 역류됨

보고내용

1) 현황

◯ 풍납 취수장 구내에 설치된 하수관

- 400㎜ 콘크리트 흄관

◯ 풍납 취수장 구내에서 발생하는 하수 종류

- 수질 측정을 위한 계측기 통과수

․ 계측내용 : 암모니아, 페놀, 시안, TOC, 생물경보장치, 조류측정(녹조,남조)

탁도, PH, 잔류염소, 수온

- 취수펌프 베어링 냉각수, 이동스크린 세척수

- 도수관 전단 잔류염소 측정을 위한 계측기 통과수

- 도수관 후단 잔류염소 측정을 위한 계측기 통과수

- 올림픽도로 노면수 일부가 개방된 하수관거를 통하여 400㎜ 흄관에 합류

2) 문제점

◯ 우리 풍납취수장의 하수관은

- 취수장내에서 각종 계측기에서 발생하는 하수와

- 올림픽도로 노면수 일부가 취수장밖에서 합류되어 성내천으로 방류되고 있는데

- 평상시에는 양호하게 퇴수고 있으나, 강우시 노면수가 합류되면 하수량이

증가하여, 하수 일부가 역류되고 원활하게 퇴수되지 않음.

올림픽도로 하수관	하수 합류되는지점 및 유입관로

3) 조사 및 조치

◯ 하수관 관할 구청(송파구청)에 민원을 접수하여 현장에 출동, 조사하였으나       취수장 하수관이 공공 하수관이 아닌 구내 하수관으로 판단하여 미조치

◯ 올림픽도로 관리 부서인 서울시시설관리공단 담당직원과 합동조사 및 조치       요청하였으나, 취수장 구내 하수관으로 판단, 미조치

조치계획

◯ 취수장 하수관에 대하여 강동수도사업소에 의뢰하여, 막혀있을 것으로 예상되는 지점을 굴착하여 확인 후 하수도관 정비

◯ 굴착하여 확인 불가할 경우는 개착하여 하수관 전체를 정비

- 공사개요 : 하수관 구경400㎜. 연장 19m

- 공사금액(추정) : 19,000천원

- 예산과목 : 원수 및 취수비

- 시행방법 : 수의계약

◯ 올림픽도로 노면수가 우리 하수관로로 유입이 않토록 서울시시설관리공단에 조치요청

※ 위치도

풍납취수장

올림픽도로

취수장 하수관

노면수 하수관