소방시설 조치명령 점검확인서(동대***학교)

☐ 대상명 :**********     ☐ 위치 : ******************

☐ 대표자(관계자) : ****      ☐ 전화번호 : **************

☐ 명령번호 : 예방과-11687(2016.07.06.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 5/1 연면적 15,885.546㎡ 3개동

☐ 시정보완사항 :

구분	설비명	동대부속중학교지적내역서(본관/축구부숙소)	적용법규	결과
소화 설비	소화 기구	소화기미비치 -본관2층1-4	소화기구의 화재안전기준제4조	완비
		소화기표지미부착 -본관5층기술가사실	소화기구의 화재안전기준제4조	완비
		소화기충압불량(9개소) -본관5층3-3,3-4,3-5,3-8, -본관4층3-6,3-1 -본관3층1-6,2-3, -본관2층1-5	소화기구의 화재안전기준제4조	완비
경보 설비	자동화재 탐지설비	차동식감지기불량 -체육관지하1층축구부실내제일안쪽방	자동화재탐지설비의 화재안전기준제7조	완비
		차동식감지기결합불량 -본관지하1층무대부	자동화재탐지설비의 화재안전기준제7조	완비
피난설비	유도등	피난구유도등적응성불량(2개소) -체육관지하1층출입구통로유도등에서피난구유도등교체요 -본관지하1층출입구 현재 소형에서 중형으로 교체요 (중형으로 교체요)	유도등및유도표지의 화재안전기준제4조	완비
소화활동설비	연결 송수관	연결송수구표지미부착 -본관4층복도내	연결송수관설비의 화재안전기준제4조	완비
기타설비	방화 셔터	방화셔터감지기탈락 -본관1층방화셔터차동식감지기탈락	소방시설설치유지및 안전관리에관한법률 제10조	완비
		방화셔터연동불량 -본관3층2-3옆방화셔터감지기는작동하나방화셔터연동불량	소방시설설치유지및 안전관리에관한법률 제10조	완비
		방화셔터전원미투입 -본관4층2-4옆,교무실옆	소방시설설치유지및 안전관리에관한법률 제10조	완비
		방화셔터폐쇄불량 -본관1층다목적실옆방화셔터좌측면폐쇄시레일에걸림	소방시설설치유지및 안전관리에관한법률 제10조	완비
		방화셔터1단폐쇄불량 -본관3층진로활동실옆방화셔터1단폐쇄시1.8m초과하여폐쇄	소방시설설치유지및 안전관리에관한법률 제10조	완비
		방화셔터상부유도표지및셔터출입문에색상으로출입문표시요 -본관전층방화셔터	소방시설설치유지및 안전관리에관한법률 제10조	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 07. 19.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이창용		정재환		08/03 代정재환
협조	홍성민