문서번호	시설관리과-19326
결재일자	2016.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황민욱		문용욱	08/03 이병운
협조

중블록유량계(KSM-4,10,12,13)

비교유량 측정결과 보고

2016. 8

강서수도사업소

(시설관리과)

중블록유량계(KSM-4,10,12,13)

비교유량 측정결과 보고

본부 주관으로 실시한 중블록유량계(KSM-4,10,12,13) 비교유량 측정결과를 아래와 같이 보고 드림.

측정대상 현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KSM-4	초음파	양천구 화곡로 21	900	UR-1000P	씨엠엔텍	2010
KSM-10	초음파	양천구 남부순환로 64길	1,100	SYSTEM1010	대덕기술	2005
KSM-12	초음파	구로구 경인로 248-13	900	MUFM-1000	삼성계기공업	2014
KSM-13	초음파	구로구 경인로 240	600	XONIC-100	자인테크놀로지	2014

측정개요

측 정 일 : 2016. 8. 1 ~ 2016. 8. 2

측 정 자 : 그린플로우(주)(본부 용역업체) 손성훈 외 2명

입 회 자 : 강서수도사업소 공업9급 황민욱

측정결과

비교측정 결과, KSM-10,12은 허용오차율을 초과하였으며, 교정 후

재측정 결과 허용오차율을 이내임.

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KSM-4	2016.08.01 (10:47~14:53)	2333	2325.6	+7.4	+0.32
KSM-10	2016.08.01 (10:16~15:35)	6630	6557.2	+72.8	+1.11	1838	1837.1	0.9	+0.05
KSM-12	2016.08.02 (10:06~15:07)	3470	3450.2	+19.8	+0.57	900	898.9	+1.1	+0.12
KSM-13	2016.08.02 (09:46~13:49)	1896	1903.2	-7.2	-0.38

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정)붙임 : 비교유량 측정결과표 각 1부.  끝.