문서번호	시설관리과-1082
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		02/18 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 2.

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  2.  18

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 2. 17 (월) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 3개소(성북2, 성북2-2, 정릉4) 증 압 장 : 1개소(성북1)
점 검 자	지방공업주사 김현돈, 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <성북1증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 4대(40HP×2, 20HP×2) <성북2가압장> - 수배전반 : 6면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 5대(50HP×5) - 전송반 : 1면 <성북2-2가압장> - 기동․전송반 : 1면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(10HP×2) <정릉4가압장> - 수배전반 : 5면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 화재자탐설비 - 모터펌프 : 4대(50HP×2, 40HP×2)

점검내용

○ 점검결과

- 성북2가압장 : 모터펌프3호 콘덴서 T상 내부회로 단선으로 전류 불평형 발생

- 정릉4가압장 : 모터펌프3호 콘덴서 절연유 누유 및 전류 불평형으로 콘덴서 과열

<현황 사진>

콘덴서 내부회로 단선 (성북2가압장)	콘덴서 절연유 누유 (정릉4가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 중부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.