위험물 판매취급소 완공검사 현장확인 복명서(새한도료)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	代현동욱	08/03 김용규

	위험물 판매취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 8. 3.(수)
복명자 : 소방위 임명섭, 소방교 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 7. 29.(금) 13:00∼17:00

건    명

위험물 판매취급소 완공검사 현장확인 복명서(새한도료)

내용

1. 민원접수-3756(2016.8.2.)호 「위험물취급소 완공검사 신청서」와 관련입니다.

2. 위험물 판매취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상 및 설치자 : 새한도료 **박준하

나. 위치(전화)  : *************************************

다. 허가내용 : 지상1층 새한도료 점포내 내화구조로 구획된 도료류판매소에서 시너 및 도료류 20배이하로 저장‧취급

제조소등 구분	완공번호	위험물유별·품명	비 고
판매취급소 (도료류판매소)	제32-0653-160803호	제4류 제1석유류, 제2석유류 시너, 도료류 등

라. 확인내용 : 판매취급소(1종)의 위치·구조·설비의 적정 설치 확인

마. 확인결과 및 조사자 의견

- 서류 및 현지확인 결과 위험물안전관리법시행규칙 제38조 별표14 판매취급소의 위치·구조 및 설비의 기준 규정에 의거 적법하게 설치되었기에 위험물제조소등의 완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됨.

바. 새한도료 완공공사완료에 따른 현장확인 출장 요청 시 완공검사가 가하다고 사료되어 출장은 기출장으로 갈음함.

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.

비  고