문서번호	배급수연구과-4922
결재일자	2016.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
한금석	김현돈	최영준		08/04 정득모
협 조
	주무관		박영복

PE 덧씌움 덕타일 주철관

시험매설 설치 계획보고

2016. 8.

서울물연구원

(배급수연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	강서수도사업소 시설관리과
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

PE 덧씌움 덕타일주철관 시험매설 설치 계획보고

수도관 부식방지 및 매설환경 개선을 위한 『토양부식특성 분포도 모델 개발』과 관련하여, 폴리에틸렌 덧씌움 덕타일주철관 시험매설 설치 계획을 보고 드림.

□ 연구과제 개요

○ 과제명 : 토양부식특성 분포도 모델 및 지도 개발

○ 연구기간 : 2016. 1 ~ 2018. 12(3년)

○ 주요 연구내용

- 누수다발 구역 등 토양 시료 채취 및 분석

- 토양 분포도 특성을 고려한 모델 개발

- 폴리에틸렌 덧씌움 등을 이용한 주철관 토양부식방지 시범실시

- 토양 부식성 지도 작성

□  토양매설 배관 설치 개요

○ 시험형태 : 수도관 매설기준 1.5m깊이에 샘플 배관을 매설 후,

주기적 전위측정과 일정시점에 굴착, 적출 부식도 평가

○ 시험장소(붙임 1참조)

- 위치 : 강서한강공원(강서구 방화동 8-7)

- 심도 : 1.5m

- 면적 : 132.3㎡(14.7m x 9m, 1개소)

※ 서울지방국토관리청으로부터 사전 하천 임시점용허가, 실시계획인가 완료

○ 관종재질 : 덕타일주철관

○ 형    태 : ①길이 12m, 직경 100mm정도의 덕타일주철관 4개

: ②길이 12m, 직경 100mm정도의 폴리에틸렌 덧씌움 덕타일주철관 4개

○ 매설수량 : 8개 닥타일주철관 매설

※ 관종 지원업체 : *************

○ 매설기간 : 10년(2016.7.4. ~ 2026.7.3.)

<토양매설 배관 설치(안)>

□  토양매설 배관 설치 일정

○ 토양 매설 배관 설치 업무 협의완료(～2016. 8. 05)

- 강서수도사업소 등 유관기관 담당부서와 협의

○ 토양부식 시험장치 제작구매완료( ~2016. 8. 10)

- 매설 배관별 관대지전위를 간편하게 측정할 수 있는 장치 제작

○ 토양 매설 배관 공사완료( ~2016. 8. 11)

□  행정 사항

○ 토양매설 배관 설치공사 관련하여 유관기간(강서수도사업소) 협조요청

○ 토양매설 배관 시험을 위한 주철관 제조업체 시험재료(배관) 무상공급 요청

○ 토양매설 배관 설치 완료 후 준공인가 승인요청(서울지방국토관리청)

붙임 1. 매설배관 설치 위치도 1부.

2. 무상공급약정서 각 1부.  끝.