			암사아리수정수센터
수신자		수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 목표값 조정 보고(통보)

1. 우리 정수센터 급수지역 내 일부 배수지에서 잔류염소가 낮게 측정되므로 송수 잔류염소 목표값을 조정하여 달라는 강동수도사업소의 요청이 있어 검토한 바, 장마끝 본격적인 무더위와 더불어 수온이 급상승함에 따라 배급수계통에서 잔류염소가 급격히 감소되는 것으로 판단됩니다.

2. 따라서 송수 잔류염소 목표값을 상향 조정하여 시민에게 안전하고 맛있는 물을 공급하고자 하오니 해당사업소에서는 재염소 주입시설 운영에 참고하시기 바라며

3. 배수지, 가압장 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 변화추이를 분석하여 조정이 필요할 경우 즉시 우리 정수센터와 협의하여 주시기 바랍니다.

가. 송수 잔류염소 목표값 조정

정수장별 구분	조정전	조정후	비 고
암사 1,2정수장 전체	0.44 mg/L (0.40~0.48)	0.50 mg/L (0.46~0.54)	0.06 mg/L 상향조정

나. 시행일시 : 2016. 8. 4(목) 13:00 ~

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),중부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장),서울물연구원장(수질연구과장),서울물연구원장(미생물검사과장)
주무관	박석민		정수과장	하은경		암사아리수정수센터소장	08/04 임정규
협조자	주무관	안영환		주무관	김태균
시행	정수과-3450	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5741	/전송	02-3146-5707	/	psm5304@seoul.go.kr	/	대시민공개