문서번호	시설보수과-4013
결재일자	2016.8.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		윤승범	08/04 이성재
협조

#2처리장 유량조정조

유량계실외 2개소 배수설비 설치 계획  보고

2016. 07

중랑물재생센터

시설보수과

#2처리장 유량조정조

유량계실외 2개소 배수설비 설치 계획  보고

#2처리장 유량조정조의 유량계실 및 유입·유출모터밸브실의 배수설비가 되어 있지 않아 상시 침수상태에 있어 이로 인한 기전사고가 우려되어 배수설비를 설치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

시설현황

설비명	위치	규격(m)	관경(A)	EA	비고
유량계실	유량조정조	3.5 × 3.0	500	1
유입모터밸브실	유량조정조	3.5 × 3.0	500	1
유출모터밸브실	유량조정조	3.5 × 3.0	500	1
3.3KV 정전콘덴서반	종합설비동	-	-	1	콘덴서 불량

현장점검

❍ 점검일시 : 2016.07.21.(목)

❍ 점검장소 : #2처리장 유량조정조, 종합설비동 수배전실

❍ 점 검 자 : 전기운영6급 차현홍, 공업7급 김석수

❍ 점검내용 : 유량조정조 유량계실외 2개소 배수상태 및 고압콘덴서 이상유무

❍ 점검사진

유량계실외 2개소 위치	실내 침수상태	수배전실 고압콘덴서 점검

유량조정조

유출밸브실

유입밸브실

유량계실

점검결과

❍ 유량계실외 2개소 배수펌프 미설치로 인한 침수로 누전발생등의 기전사고 발생

❍ 종합설비동 수배전실 정전콘덴서반 고압콘덴서 표면 배불림 현상 발생

조치계획

❍ 유량조정조 유량계실외 2개소 배수설비 설치하여 침수 및 기전사고방지

❍ 종합설비동 수배전반 3.3KV 정전콘덴서반 고압콘덴서 폭발로 인한 인명사고 가능성 있어 교체코자 함

주요내역

❍ 배수펌프 현장조작반 설치 1식

❍ 배수펌프 설치 1식

❍ 인력터파기 및 되메우기 1식

❍ 배관 설치 및 케이블 포설작업 1식

❍ 고압콘덴서(용량  :  200KVA) 교체 1식

행정사항

❍ 사 업 명 : #2처리장 유량계실외 2개소 배수펌프 설치 전기공사

❍ 소요예산 : 17,600천원

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 업 체 명 : 승민전기

❍ 예산과목   : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터운영관리,  중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비

※ 시설비의 소규모수선 예산 집행 완료되어 단위사업 낙찰잔액 활용코자 함.

붙임 : 설계내역서 1부. 끝.