조치명령 대상 점검 확인서[********]

대 상 명	********			****	2016. 8. 3.
소 재 지	************	관계자	정성용	***	***********
명령번호	****10466	** **	종합정밀점검결과 미비사항 조치명령대상 현지확인

구분	시정보완명령 내용	법적근거	명령 기한	확인 결과	비고
소화설비	○ 스프링클러 주펌관 토출측에 설치된 압력계 부적합으로 불량인 것은 적법하게 정비(교체)요함 (최고측정압력 0.6 Mpa로 성능 측정 불가)	NFSC103 제5조	2016. 07.29.	완비
	○ 통신실내 할론소화설비 자동식 기동장치의 감지기 제어반과 연결되지 않아 자동 동작불량인 것은 적법하게 정비 요함	NFSC107 제6조

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김응주		신연화		08/04 김두일
협조	안정민