【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	자체점검 표본점검 대상에 대한 추가 현장확인 결과 보고 [****]

1. 관련근거

가. 본부 예방과 - 17990호(2016.7.19.) 『자체점검 표본점검 결과 알림[****]』

나. 예방과 - 12887호(2016.7.29.) 『자체점검 표본점검 대상 추간 현장확인 계획[*****』

다. 예방과 - 13034호(2016.8.1.) 『자체점검 표본점검 현장점검 결과보고서[*****』

2. 위와 관련하여 자체점검 표본점검 대상에 대한 추가 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대상명	불량사항 (미비사항)	사전 통지일	조치내역	비고
**** ********	○ 준비작동식 스프링클러 설비 압력스위치내 도통 시험용 종단저항 확인안됨 (P형 수신기 도통시험 확인필요) ○ 스프링클러설비중 기동용 수압개폐장치 압력스위치 내 도통시험용 종단저항 확인안됨 (P형 수신기 도통시험 확인필요)	2016. 8.3.	추가 현장확인(2016.7.29.)시 미비사항에 대하여 처분사전통지서 【예방과 - 13233호(2016.8.3.)】 발송함	※ 다음 사항은 완비됨 ○ 발전기실(자가발전기실)에 설치된 정온식감지기 1개소는 적응성있는 감지기로 교체 필요 ○ 스프링클러 수신기 예비전원 버튼 동작시 예비전원 표시등 점등 (정비필요) ○ 소화펌프(스프링클러) 주펌프 체절운전시 릴리프밸브 가압수 개방확인안됨 (릴리프밸브 교체 또는 정비필요)

붙임 : 1. 추가 현장확인 결과 1부.

2. 처분사전통지내용 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이장원		검사지도팀장	조동건		예방과장	08/04 代김효창
협조자
시행	예방과-13323	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동)양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	*********************	/	부분공개(6)